责令限制生产决定书

南环法限[2015]001号

当事人：广州市梅山热电厂有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成热电生产项目，主要生产工艺为燃煤发电，主要在用生产设备有燃煤240t/h、130t/h锅炉各一台，分别配套发电机组60MW、25MW各一台。当事人配套有废气处理设施。锅炉废气经低氮燃烧、SNCR脱硝、除尘和脱硫处理后由烟囱引至120米高空排放。当事人每台锅炉均配套低氮燃烧装置。130t/h锅炉和240t/h锅炉使用静电除尘装置。两台锅炉共用一套SNCR脱硝系统装置和一套双碱湿法脱硫系统装置。

我局于2015年1月16日委托中国广州分析测试中心对当事人240t/h锅炉废气进行采样监测，监测结果报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20150133）显示，当事人240t/h锅炉废气排放口外排废气中第1时段烟尘平均浓度为46mg/m3，换算浓度为47mg/m3、第2时段烟尘平均浓度为44mg/m3，换算浓度为46 mg/m3、第3时段烟尘平均浓度为40mg/m3，换算浓度为41mg/m3，上述污染物浓度超过了《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2规定的烟尘排放限值（烟尘浓度：20mg/m3），大气污染物超标排放。我局于2015年2月4日针对当事人上述违法排放污染物行为下达了《责令改正违法决定书》（南环责改[2015]1号），并于同年2月6日向当事人送达。我局于2015年3月2日对当事人上述违法排放污染物行为的改正情况实施复查。

2015年3月2日，当事人240t/h锅炉正常生产，废气处理设施正在运行，我局委托中国广州分析测试中心对当事人240t/h锅炉处理前、后废气进行采样监测，监测结果报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20150321）显示，当事人240t/h锅炉废气排放口外排废气中烟尘平均浓度为42mg/m3，换算浓度为46mg/m3，超过了《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2规定的烟尘排放限值（烟尘浓度：20mg/m3）。

以上事实，有《询问笔录》、《现场检查笔录》、中国广州分析测试中心《环境监测报告》（报告编号：NS20150133、NS20150321）、《责令改正违法行为决定书》（南环责改[2015]1号）及送达回执、企业法人营业执照、组织机构代码证等证据为证。

- 责令限制生产前的告知及当事人的陈述申辩情况

经复查，当事人上述排放废气中的烟尘浓度超过了《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2规定的烟尘排放限值，大气污染物超标排放，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条、《中华人民共和国环境保护法》第四十四条的规定。

2015年5月6日，我局向当事人送达《责令限制生产听证告知书》（南环法限告[2015]001号），当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见和听证申请。现本案经我局审查结束。

三、责令限制生产决定的依据、改正方式和期限

根据《中华人民共和国环境保护法》第六十条和《环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法》（环境保护部令第30号）的规定，我局经研究决定：

责令当事人限制生产，限制生产期限为三个月，限制生产的改正方式以能达到达标排放目的为准。

四、当事人应当履行的相关义务

当事人应当在收到责令限制生产决定书后立即整改，并在15个工作日内将整改方案报我局备案并向社会公开。整改方案应当确定改正措施、工程进度、资金保障和责任人员等事项。

当事人在整改期间，不得超过污染物排放标准或者重点污染物日最高允许排放总量控制指标排放污染物，并按照环境监测技术规范进行监测或者委托有条件的环境监测机构开展监测，保存监测记录。

当事人完成整改任务的，应当在15个工作日内将整改任务完成情况和整改信息社会公开情况报我局备案，并提交监测报告及整改期间生产用电量、用水量、主要产品产量与整改前的对比情况等材料。限制生产决定自当事人将整改任务完成情况和整改信息社会公开情况报我局备案之日起解除。

五、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

当事人如对本决定不服，可以在收到本决定书之日起60日内向广州市环境保护局或者广州市南沙区人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向南沙区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼的，责令限制生产决定不停止执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年6月8日