行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2016〕95号

当事人：广州市南沙区妇幼保健院

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成妇幼保健医疗项目，于2011年建成并投入运营，项目开办资金为5728.5万元，项目占地面积约10000平方米，设有一栋住院楼，一栋门诊楼。当事人产生的废水主要为医疗废水及生活废水，配套建有污水处理设施一套,上述废水经自建污水处理站处理后经下水道外排。

2016年3月3日，当事人正常经营，废水处理设施正常运行，本局委托中国广州分析测试中心对当事人处理后的外排废水进行了采样监测，监测结果（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20160192）显示，当事人废水总排放口外排废水中的氨氮浓度为21.6mg/L、粪大肠菌群数为24000个/L，上述污染物浓度均超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二类污染物最高允许排放浓度第二时段一级标准排放限值（氨氮：10mg/L、粪大肠菌群数：500个/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》、《现场检查笔录》、现场检查、取样照片、中国广州分析测试中心环境监测报告（报告编号：NS20160192）、当事人2016年3月排污核定与排污费缴纳决定书、当事人医疗机构执业许可证、事业单位法人证书及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

- 经查实，当事人废水总排放口外排废水中的氨氮浓度为21.6mg/L、粪大肠菌群数为24000个/L，上述污染物浓度均超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二类污染物最高允许排放浓度第二时段一级标准排放限值（氨氮：10mg/L、粪大肠菌群数：500个/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

- 2016年4月30日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2016]36号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

- 本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条和《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附表第13（2）（C）（c）项的规定，责令当事人广州市南沙区妇幼保健院停止废水超标排放的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

- 对广州市南沙区妇幼保健院罚款191.3元（即2016年第3月污水排污费数额的5倍）。

- 限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环保水务局

2016年6月2日