附件2

南沙区2024年第二季度工程勘察设计质量专项检查情况表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位（主体） | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
| 1 | 黄阁镇东湾村更新改造项目（DG1203006地块）1#住宅，1-1#商业，1-2#商业，2#住宅，2-1#商业，2-2#配电房，3#住宅，3-1#商业，4#住宅，14#门楼 | 广州市南沙区黄阁镇东湾经济联合社 | 中佳勘察设计有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广州珠江外资建筑设计院工程咨询有限公司 | - 勘察手段单一。 - 部分区域勘察点布置偏少。 - 缺乏原位测试手段。 - 未测试承压水状况。 - 软土未进行固结快剪强度试验。 - 部分送样单与室内试验成果不一致。 - 抗浮水位评价未考虑承压水头的影响。 - 未能提供施工图审查成果。 | 无 | - 总评：中。 - 建筑：1.经济技术指标表应根据规划部门调规内容进行更新。 - 2.根据《无障碍设计规范》中居住建筑的无障碍设计要求，本项目应按比例设置无障碍户型。 - 3.1#住宅首层消防电梯与上层消防电梯相反。 - 结构：1.本工程设计依据未采用最新设计规范及标准，请提供该项目目前所采用版本设计的规范/标准进行设计的政策依据。 - 2.本工程地下一层两面敞开，敞开面的1~5#楼栋受力接近大底盘多塔结构，针对转角位置的1#楼，未见相应的加强措施（计算及构造）。 - 3.本工程总说明中抗浮水位统一取最低点路面标高8.5m，与地勘提供的抗浮水位不一致。 - 4.锚杆抗拔承载力特征值取250KN，计算钢筋量时取300kN，配筋应与设计取用值统一。 - 5.根据广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》(DBJ/T 15-92-2021)性能水准3阻尼比可增加0.005~0.015，重要构件重要性系数取1.05~1.15，本工程目前计算取的1.0，请核实。 - 6.1#、3#、4#楼计算信息中的周期和计算结果的不一致。 - 7.楼梯间楼面位置恒载仅1.5，板厚位置为0，荷载偏小，应按实际输入。 - 8.1#屋面细腰处楼板比标准层薄，不合理。 - 9.地下室侧壁大部分位于淤泥土层中，侧壁计算时静止土压力系数取值0.5，偏不安全。 - 给排水：无。 - 电气：1.《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）已作废，应替换为《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）；建议补充《民用建筑电线电缆防火技术规程》（DBJ/T 15-226-2021）、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）、《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）、《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）、《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）、《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）、《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）、《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》（DBJ 15-65-2021）、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021），并复核相关设计内容。 - 2.建议设计文件中专变（1600kVA）低压配电柜进出线回路断路器分断能力由不低于32kA改为不低于50kA。 - 3.补充电动机、交流接触器和照明产品的能效等级。电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。 - 4.建议补充光伏发电相关设计内容。 - 暖通：1.复核位于架空层进排风口部噪声值。供暖、通风与空调系统的噪声传播至使用房间和周围环境的噪声级应符合现行国家有关标准的规定。 - 2.房间空气调节器的能效设计值偏低。采用转速可控型压缩机的热泵型房间空气调节器的全年能源消耗效率(APF)、单冷式房间空气调节器制冷季节能源消耗效率(SEER)应大于或等于能效等级的3级。 - 3.补充风机的能效等级。暖通空调系统中应用的各类通风机应通过计算确定压力系数和比转速等参数，并按《通风机能效限定值及能效等级》中规定的能效等级不低于2级水平选取。 - 4.设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间，在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗，且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。 - 其他：未见内部审核、初步设计执行情况、设计交底、设计文件修改及变更的相关资料。 | 未见相关内容 | 未见相关内容 | 未见相关内容 | 未发现 | 已落实 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位（主体） | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
| 2 | 南沙全民文化体育综合体项目3#综合体育馆 | 广州市南沙区文化广电旅游体育局 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 广州珠江外资建筑设计院工程咨询有限公司 | - 淤泥质砂层仅进行颗粒分析，且未进行水文地质实验。 - 未能提供勘察成果的内部审核记录。 - 部分波速测试现场记录表记录不全，内容空缺。 - 部分动能触探记录表填写不全。 | 无 | 总评：好。 建筑：缺人防主管部门意见。 结构：抗拔桩可分段配筋。 给排水：1.室内消防栓环管应依据《消防给水及消火栓系统技术规范》第8.1.6条要求设置阀门，保证检修管道时可关闭不相邻的2根竖管，每根竖管与环管的连接处应设置阀门。 - 2.市政给水管接至循环冷却水系统应标注空气间隙。 电气：无。 暖通：1.空调冷水系统的总供、回水管之间的电动旁通调节阀应采用流量、温差或压差等控制措施。 - 2.补充机组制冷剂安全阀泄压管，机组制冷剂安全阀泄压管应接至室外安全处。 - 3.当每台冷却塔进水管上设置电动阀时，每台冷却塔的出水管上也应设置与冷却水泵连锁开闭的电动阀。 - 4.当电动压缩式冷水机组小于15.5℃时，宜对冷却水的供水温度采取调节措施。 - 5.设计依据应补充特殊消防设计报告、专家评审意见及结论。 - 6.补充水泵的节能评价值。水泵节能评价值应按《清水离心泵能效限定值及节能评价值》的规定计算、查表确定。 - 7.各类通风机应通过计算确定压力系数和比转速等参数，并按《通风机能效限定值及能效等级》中规定的能效等级不低于2级水平选取。 - 8.补充防火分区示意图、空调复核计算书、空调风路及水路水力计算书。 - 其他：未见内部审核、初步设计执行情况、设计交底、设计文件修改及变更的相关资料。 | 已落实 | 未见相关内容 | 已落实 | 未发现 | 已落实 |
| 3 | 南沙科创中心芯新产业园项目4#高标准通用厂房 | 广州南沙置芯科技有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 广州建协建筑技术咨询有限公司 | - 勘察方法单一。 - 基坑工程未针对性布置勘察孔，基坑工程勘察孔偏少。 - 砂层进行渗透土工试验未明确取样方法。 - 原位测试手段单一，仅有标贯。 - 部分土层试验数量偏少，不满足统计需求。 - 软土未提供固结抗剪指标建议值。 - 部分钻孔地质编录表有擦除现象。 | 无 | 总评：中。 建筑：1.剖面图部分墙体缺失，可视门线条未表达。 - 2.主入口装饰性构件应采用不燃性构件。 结构： - 总说明中和基础图中负摩阻力不一致，未明确桩水平承载力要求。 - 4#裙房周期折减系数0.75较规范推荐范围0.6-0.7偏大。 - 4#裙房楼梯位置柱剪跨比小于2，其体积配箍率应符合《建筑抗震设计规范》第6.3.9条不小于1.2%要求，现D10@100不满足此要求。 - 天面混凝土应提出抗渗要求。 - 裙房地震作用下考虑弹性楼板6，请说明非裙房不考虑的原因。 - 4#厂房高度未超60m风荷载计算时可不用X1.1放大系数。 - 4#厂房屋面屋架层由于存在较大开洞，采用传统风荷载计算方法容易导致外围柱风荷载计算小于实际情况，注意补充相应的复核计算。 给排水：1.手提灭火器不应布置在面积较小的弱电间、强电间、设备间。 - 2.设计文件应说明首层及二层“设备平台”的功能。除了不适合水灭火的场所，其余应设置自动喷水灭火系统。 电气：总平面电气设计深度不满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016）第4.5.5条要求。 - 暖通：1.自然排烟窗（口）应设置手动开启装置，设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗（口），应设置距地面高度1.3m～1.5m的手动开启装置，并在图中表示。 - 2.建筑面积小于500m2的高大空间，设置排烟系统的场所应设置补风系统。 - 其他：未见内部审核、初步设计执行情况、设计交底、设计文件修改及变更的相关资料。 | 未落实 | 未见相关内容 | 已落实 | 未发现 | 已落实 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位（主体） | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
| 4 | 锂离子电池负极材料制造基地项目 | 融捷光能科技有限公司 | 深万岩土工程有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 广东建科施工图审查有限公司 | - 勘探方法单一。 - 勘察孔数量偏多，未结合柱网布置。 - 原位测试手段单一，仅有标贯试验。 - 部分土层试验数量偏少，不满足统计需求。 - 大纲要求测试休止角，但开样记录和成果均未看到休止角试验。 - 未提供抽水试验记录。 - 场地距离活动性断裂1.2KM，对场地的影响性论述不足。 - 缺少基坑支护结构选型建议。 - 勘探地质记录表岩土层描述过于简单，部分钻探地质记录表缺岩土层描述。 - 缺封孔有关内容。 | 电气：3-5成品车间为二类防雷建筑（预计年雷击次数0.463），本设计采用的防雷措施不满足《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）第7.1.4条要求。 | 总评：差。 建筑：1.建筑总图中防火间距范围内较多挑檐，应采用不燃构件。 - 2.节能专篇设计依据不应出现居住及公共建筑节能标准。 - 3.设计图纸中多次出现审图意见标识。 - 4.3-6成品仓库剖面应剖到D轴防火墙。 - 5.通用图03中未见07防火墙大样，未见部分标注文字。 结构：1.“预应力管桩说明中”桩基图集引用10G409有误，应采用23G409。 - 2.3-5成品车间二~三层梁平法施工图中不应引用旧的图集11G101-1。 - 3.设计依据缺少《建筑与市政工程防水通用规范》，请复核相关设计内容。 - 4.本工程3-5产品车间混凝土耳房部分为单跨框架，根据《建筑抗震设计规范》第6.1.5条的规定，不宜采用该结构形式。总说明抗震等级为三级，与墙柱图不一致。 - 5.本工程应明确采用静压还是锤击桩，两者能进入持力层的深度及承载力均不一样。 - 6.本工程3-1测试厂房地震影响系数最大值取为0.108，并非规范的0.08，请说明原因。 - 7.地坪层为无梁楼盖结构，需按弹性板六计算，且应删除与最外边梁中间垂直相连的虚梁，否则会导致导荷失真。 - 8.请复核采用普通檩条这种维护结构构件是否满足防火要求。 - 9.⑬~㉑XⒸ~Ⓝ高度超过18m，风荷载计算不能采用门刚规范中的风荷载取值，应采用荷载规范风荷载取值。 - 10.未见檩条和抗风柱女儿墙的计算书。 - 11.3-1测试厂房⑥xⒻ承台标高未根据水沟标高降低。 - 12.关于3-1测试厂房位于土层的柱，该场地土对混凝土结构有弱腐蚀作用，其保护层厚度取25mm不符合《工业建筑防腐蚀设计标准》第4.2.5条规定。3-5产品车间首层与土直接接触的梁、板同样存在类似问题。 - 13.3-1测试厂房正负零标高为7.8m，原状地面标高约6m，需回填1.8m土，且其下存在较厚的淤泥层，如果首层位置不做结构板将存在较大的沉降风险。 - 14.3-6刚架计算书P44及P159场地类别填写有误。 给排水：1.设计依据应补充《建筑给水排水及节水通用规范》。 - 2.设计文件应详细说明生产、仓库物品的名称及类别。 - 3.应在连接消防水池和取水口的管道上设置检修阀门。为了安全操作，检修阀门应设置在地下室内。 - 4.根据《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》，射流灭火系统适用于丙类仓库、A类火灾，设计文件没有说明3-5成品车间的火灾类别。 - 5.设计文件应明确3-7成品仓库货架内洒水喷头的层数，并确定喷水强度、作用面积。 电气：设计依据《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052-2013）已作废，应替换为《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052-2020）版，请复核相关设计内容。 暖通：1.当排烟管道内壁为金属时，管道设计风速不应大于20m/s。 - 2.冷冻机组房应设置事故通风设施。 - 其他：未见内部审核、初步设计执行情况、设计交底、设计文件修改及变更的相关资料。 | 未落实 | 未见相关内容 | 已落实 | 未发现 | 已落实 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位（主体） | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
| 5 | 南沙滨海花园二十二期项目1#住宅及商业，2#住宅、商业及公建配套，3#住宅及商业，4#住宅及商业，D1#地下室，5#住宅，6#住宅，7#商业、住宅及公建配套，18#垃圾收集站，19#9班幼儿园，21#门楼 | 广州庆越房地产开发有限公司 | 广东省工程勘察院 | 广州城建开发设计院有限公司 | - 广州珠江外资建筑设计院工程咨询有限公司 | - 勘探方法单一。 - 基坑勘查数量偏少，未结合柱网布置。 - 原位测试手段单一，仅有标贯和动探试验。 - 部分土层试验项目数量偏少，不满足统计需求。 - 软土震陷评价不准确。 - 部分钻探地质记录表缺岩土层描述。 | 无 | 总评：中。 建筑：1.无障碍住房设计应预留条件。 - 2.设计说明中建筑面积部分与工规证不一致。 - 3.缺人防部门意见。 结构：1.未见桩负摩阻力的计算，并应在静载试验中注明加载荷载（此阶段负摩阻表现为正摩阻）。 - 2.1#2#楼转换柱应按ZHZ编号，总说明中框支梁框支柱定义为二级抗震等级，但相应的墙柱图中未见单独标示。 - 3.本工程水对混凝土结构有弱腐蚀（干湿交替为中腐蚀）需采取规范相应要求的防腐蚀措施。 - 4.请补充1#楼超限判别说明。 - 5.1#楼楼板缺失比较严重的楼层，楼板受力较为复杂，建议改为现浇楼板。 - 6.1#楼楼板缺失较多的楼层不应采用刚性楼板假定计算。 - 7.未见对穿层柱的稳定性验算。 - 8.1#2#住宅及商业夹层板配筋平面图计算书为120，设计图为150，请核实。 给排水：无。 电气：无。 暖通：1.计算复核位于架空层进排风口部噪声值。供暖、通风与空调系统的噪声传播至使用房间和周围环境的噪声级应符合现行国家有关标准的规定。 - 2.厨房排油烟风道系统单位风量耗功率（Ws）偏大。风道系统单位风量耗功率（Ws）不宜大于《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）表4.3.22的数值。 - 3.经常有人停留的无窗房间应设通风设施，通风量按每人30m³/h计算。 - 4.暖通空调系统中应用的各类通风机应通过计算确定压力系数和比转速等参数，并按现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》（GB 19761）中规定的能效等级不低于2级水平选取。 - 其他：未见内部审核、初步设计执行情况、设计交底、设计文件修改及变更的相关资料。 | 未落实 | 未见相关内容 | 已落实 | 未发现 | 已落实 |
| 6 | 广州南沙粤港合作高端制造产业园1~13栋及15~18栋 | 广州市裕廊科技发展有限公司 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司 | 佛山市顺德建筑设计院股份有限公司 | - 广东海外联合建设工程顾问有限公司 | - 勘探方法单一。 - 原位测试手段单一，仅有标贯。 - 软土试验项目只做了常规试验，未针对地基处理做特殊项目试验。 - 勘探记录表岩性描述较简单，签署不全。 | 无 | 总评：差。 建筑：1.设计依据缺立项文件、用地规划条件。 2.重新核查所有建筑的防火分区面积和范围，并确认是否涉及设备专业的图纸调整工作。 - 3.防火分区应清晰表达相关内容（包括防火总面积，单层面积及疏散距离、宽度等）。 - 4.重新复核16#高层厂房防火分区划分和防火分区面积。如按图纸设一个防火分区，则超出丁类高层厂房防火面积规范要求，需设置喷淋系统。重新核实防火分区设置及各系统设备系统设计。 - 5.所有预留电梯洞口应考虑防火分隔，如设置为跨越防火分区，需考虑竖向防火封堵。 - 6.3#厂房楼梯与货梯首层入口间距应大于等于1米，请补充表示。 结构：1.需明确布桩时负摩阻的大小。 - 2.根据地勘报告，该场地地下水对砼结构中钢筋在干湿交替的环境下具有中等腐蚀作用，需采取对应的防腐蚀措施，并注意保护层厚度需满足相应要求。 - 3.活荷载不大于4kpa的区域，活荷载分项系数1.4有误，违反《工程结构通用规范》第3.1.13条要求。 - 4.对于有大开洞的楼层及屋架层，YJK传统计算风荷载方式对内部为空洞的外围柱会偏小较多，需额外复核相关柱的受力。 - 5.楼梯位置柱剪跨比小于2，其体积配箍率应符合《建筑抗震设计规范》第6.3.9条不小于1.2%的要求，现D8@100不满足此要求（各栋均存在此问题）。 给排水：无。 电气：设计依据应补充《民用建筑电线电缆防火技术规程》（DBJ/T 15-226-2021）、《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）。 暖通：1.公共卫生间应设置机械排风系统，并应采取措施保证对其他公共区域的负压。 - 2.电梯机房等设备机房应保持良好的通风，无自然通风条件时，应设置机械通风系统。当通风无法保障电梯设备工作要求时，宜设置空调降温系统。 - 其他：未见内部审核、初步设计执行情况、设计交底、设计文件修改及变更的相关资料。 | 未落实 | 未见相关内容 | 未见相关内容 | 未发现 | 已落实 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位（主体） | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
| 7 | 广州电缆厂周边道路工程 | 广州市南沙区建设中心 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 广东省建院施工图审查中心有限公司 | - 勘察孔类型单一，仅有钻孔，未采用静力触探、十字板剪切试验等原位测试。 - 路基勘探孔深偏深。 - 原位测试手段单一，仅有标贯试验。 - 软土未进行固结快剪试验、PH试验。 - 软土试验数量普遍不足，不满足统计要求。 - 钻探班报表填写不完整。 - 勘察报告未经施工图审查单位盖章。 | 无 | 总评：好。 道路：无。 桥梁：无。 排水：1.PS-01-02排水设计说明中，设计依据《广州市排水管理办法实施细则》(穗水〔2013〕10 号) 应修改为最新《广州市排水条例实施细则》（穗水规字〔2022〕8 号），请复核相关设计内容。 2.PS-01-014排水设计说明中，《广州市道路设施检查井井盖实施指引》（穗建督〔2009〕1148 号）应修改为最新《广州城市道路井盖建设实施指引》（2018年06月），请复核相关设计内容。 3.排水出水口设计按规划河底高程3.5m，现状河底高程3.71~4.94m，规划河道实施时序是否能满足，若不满足，应考虑保障近期出水口顺利排水的措施。根据内涝防治设计，每个出水口处应设置拍门防止倒灌，图纸中未见相关设计。 4.图签签名位置不对；内部审核制度不够完善，把关不严。 5.排水专业图纸签章有效期与其它图纸不一致。 6.专业负责人签署位置不对，应签在“专业负责”一栏。 7.道路工程需响应海绵城市指标有6项，其中约束性指标1项能够满足，鼓励性指标6项满足3项，其中不满足的园林道路绿地率19.8%，建议按一般城市道路绿地率≥15%即可满足。 电气：设计依据应补充《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021),并补充相关抗震设计内容。 其他：未见设计文件修改及变更的相关资料。 | 已落实 | 已落实 | 已落实 | 未发现 | 1.负责人未确认图纸。2.一审未在规定时限内完成。 |
| 8 | 南沙明珠湾区跨江通道工程（首期段） | 广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司/广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 广州地铁设计院施工图咨询有限公司 | - 十字板剪切、扁铲侧胀试验深度偏深。 - 抽水试验数量偏少。 - 部分土工试验数量偏多，软土未进行PH值测试。 - 扁铲侧胀试验未提供成果数据。 | 无 | 总评：好。 道路：无。 隧道：无。 给排水：1.设计文件中未见海绵城市专篇，应按广州市相关规定落实。 - 2.暴雨强度公式采用有误，应采用广州市南沙区的暴雨强度公式。 - 3.排水出水口与地面标高关系表达不清晰，大样做法并未根据实际情况细化。 - 4.管线临时迁改工程设计图纸未按照校审意见单修改。 - 5.第一篇第二册、第五册施工图设计文件中未说明初步设计专家意见（包括其它评审意见）的执行情况。 - 6.未提供雨污水水力计算书，无法对雨污水具体计算进行复核。 - 电气：1.根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）第3.3.1条要求，补充变压器、电动机、交流接触器及照明产品能效指标。 - 2.按《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）第5.1.5条复核广播系统相关参数。 - 其他：未见设计文件修改及变更的相关资料。 | 已落实 | 未落实 | 未落实 | 未发现 | 一审未在规定时限内完成。 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位（主体） | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
| 9 | 巨湾基地项目周边道路 | 广州市南沙区建设中心 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 广东省九域工程技术咨询有限公司 | - 软土部分指标试验数量不足，不满足统计需要。 - 重大工程地质风险分析评价中，地震液化的影响评价不够准确。 - 未提供内部审核记录。 - 勘察报告未经施工图审查单位盖章。 | 无 | 总评：好。 道路：无。 桥梁：无。 排水： - 设计依据应按《广州市海绵型道路建设技术指引（修订）》(2022年3月)，请复核相关设计内容；设计依据补充补充《广州海绵城市建设工程施工与质量验收标准（道路工程）(试行)》（2019年9日）。 - 排水平面图中溢流雨水口与海绵专篇中说明的位置不符，未参照《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）》进行设计；开孔侧石间距未表达；1米宽隔离带内设置溢流雨水口，宽度不满足，建议按各细部实际尺寸优化“下沉式绿地大样图”。 - 污水系统总图应注明纳污范围及转输流量、上、下游衔接标高情况等信息，广延路上污水接户管埋深与主管深度一样，建议根据实际使用需求优化。 - 雨水系统排向及排出口设置方案中，研创路上游起端采用dn1200管径，只收纳道路路面排水，管径过大，设计说明中的雨水管道水力计算表应结合不同管径逐段进行计算。 - 未完全落实初步设计专家个人评审意见；未在设计方案中详细阐述本方案与周边规划、在建工程的标高关系、管径关系、纳水范围关系、建设时序；相关设计说明未能有效支撑本设计方案的最优性。 - 道路工程需响应海绵城市指标6项，指标响应自评表缺少单位硬化面积调蓄容积，其中约束性指标1项能够满足，鼓励性指标4项满足3项，年径流总量控制率（鼓励性指标）未完成目标值，剩余1项单位硬化面积调蓄容积（鼓励性指标）需复核计算。 - 电气：设计依据补充《建筑与市政抗震通用规范》（GB 55002-2021），并补充相关抗震设计内容。 - 其他：未见内部审核、设计文件修改及变更的相关资料。 | 已落实 | 已落实 | 需完善 | 未发现 | 已落实 |